Dirigente Responsabile: dott. ing. Massimiliano Liberale

Responsabile del Procedimento: dott. ing. Massimiliano Liberale

Tel: 040.3785.479 - Fax 040762147 - e-mail: massimiliano.liberale@burlo.trieste.it

Responsabile dell’istruttoria: geom. Barbara Palumbo

Tel: 0403785427– Fax 040762147 – e-mail: barbara.palumbo@burlo.trieste.it

Pec: servizio.tecnico@pec.burlo.trieste.it

Prot. n°:                     Classe:

Il presente documento riporta la descrizione dello stato di fatto dell’area ove si prevede di allestire uno spazio per l’attività di somministrazione di bevande e alimenti per i quali non è prevista la trasformazione dei cibi mediante cottura. Il documento contiene inoltre le indicazioni circa gli interventi di minima che vengono richiesti, a prescindere da quelli strettamente connessi al lay-out distributivo che il proponente intenderà offrire.

DESCRIZIONE DELLO STATO DI FATTO DELL’AREA DI INTERVENTO

L’area, avente una superficie lorda di circa 60 mq, è costituita da due stanze adiacenti, un corridoio di collegamento ed un gruppo servizi costituito da spogliatoio con doccia, un servizio igienico ed un ripostiglio. L’altezza interna è pari a 3,27 ml; i locali sono è sprovvisti di controsoffitto

Tutti i locali hanno l’areazione e ventilazione naturale tramite finestre o porta finestra.

Il dislivello tra l’area esterna ed il giardino è di circa 37 cm ed è superato da una rampa esterna che immette sul corridoio dell’ospedale (ed evidenziato nella planimetrie come “Ingresso Esterno”) ed una rampa scale di tre alzate che immette nel corridoio interno.

I servizi igienici per il pubblico sono già disponibili al pianoterra in posizione adiacente all’area interessata e, pertanto, l’intervento non necessita di alcuna dotazione aggiuntiva in tal senso.

Si riporta di seguito la descrizione dell’area e dei relativi impianti, suddivisa per ambiti/componenti funzionali:

Accessibilità

L’area è situata al piano terra dell’edificio Ospedale in prossimità del collegamento con l’edificio Ambulatori ed è accessibile sia dall’interno dell’Ospedale che dall’esterno tramite una rampa scala dal giardino lato mare. Parte del giardino fronteggiante l’accesso esterno sarà messo a disposizione come pertinenza del bar per la stagione estiva.

Pavimentazione interna

In tutta l’area, ad eccezione dei servizi igienici in cui sono presenti piastrelle in ceramica, è posato un pavimento vinilico con protezione superficiale PUR Eco System superficiale della Armstrong Favorite a piastre 61*61 e raccordato alle pareti tramite guscia arrotondata dello stesso materiale.

Pareti

Le pareti del corridoio e delle stanze sono tinteggiate con idropittura bianca, quelle dell’antibagno con smalto all’acqua azzurro fino a 2 metri in altezza e rimanente idropittura bianca, mentre presentano piastrelle fino a 2 metri in altezza sia  il locale wc che lo spogliatoio doccia.

Serramenti - Infissi

Ad esclusione della porta d’accesso dal corridoio dell’ospedale (codificata OSP0004) in alluminio e quella d’accesso al ripostiglio in ferro, le rimanenti porte interne sono in legno.

Per quanto riguarda i serramenti esterni in legno e vetro, ovvero 7 finestre ed 1 portafinestra, presentano le prime un’inferriata esterna di protezione  mentre per la seconda la griglia di protezione è montata direttamente sul serramento.

È presente, nel corridoio un armadio a muro anch’esso con ante in legno.

Impianti:

L’area è allacciata al quadro di zona n. 2 del piano terra situato presso il corridoio del pianoterra (tra i servizi igienici per l’utenza e la sala di attesa); la denominazione dell’interruttore magnetotermico è “LUCE+PRESE UFFICIO INFERMIERISTICO”. La linea di alimentazione dei condizionatori è “CDZ OSP0004”

Le stanze codificate OSP0005 e OSP0006 sono dotate di climatizzatori split della MAXA con unità esterna da 6600W di potenza freddo

L’impianto di riscaldamento è composto da termosifoni in elementi in ghisa con valvole termostatiche alimentati da una nuova la nuova linea di adduzione dell’acqua transitante a pavimento nella stanza OSP0006.

Sulla parete finestrata della stanza OSPO0006 vicino al soffitto sono presenti le valvole di intercettazione dell’impianto di riscaldamento esistente ai piani superiori ed a vista passa la tubazione di ritorno dello stesso presente fino al termosifone del locale wc OSP0008.

La stanza OSP0005 è dotata anche di un termoventilatore elettrico posizionato sulla parete lato corridoio, che verrà disinstallato prima della consegna delle aree.

Entrambe le stanze sono dotate di impianto dati/telefonico ed elettrico e di illuminazione in canaletta esterna e parzialmente sottotraccia .

Il corridoio interno, di accesso ai due attuali uffici, presenta diverse tubazioni riconducibili all’impianto idricosanitario con valvole di intercettazione sulla parete adiacente alla stanza OSP0006. Altresì, sono presenti, in canaletta esterna, gli impianti dati e fonia ed, in un tubolare a vista, l’impianto elettrico contenente probabilmente cavi elettrici non alimentati, nonché a vista, sottostante la precedente tubazione, il cavo di dispersione di terra. Il corridoio è altresì attraversato da una linea (con partenza dall’interrato D) dedicata di adduzione acqua sanitaria per l’alimentazione delle utenze del wc.

L’area servizi igienici/spogliatoio è allacciata alla fognatura; le relative tubazioni risalgono al 1955 circa; l’area spogliatoio dotata di doccia, non attualmente in uso, potrebbe presentare dei possibili ingorghi delle tubazioni e/o scarico nella rete generale.

L’area servizi igienici è dotata di impianto elettrico anche con presenza di canalette esterne ad integrazione dello stesso e per l’impianto dati.

Si allegano alla presente i seguenti documenti, che integrano la descrizione di cui sopra.

- inquadramento generale

- planimetrie generali

- piante

- sezioni e prospetti

- foto interne ed esterne

CONTENUTI MINIMI DELL’INTERVENTO

L’intervento è finalizzato all’allestimento di uno spazio (“bar aziendale”) per l’attività di somministrazione di bevande e alimenti per i quali non è prevista la trasformazione dei cibi mediante cottura

L’avvio del servizio è subordinato all’effettuazione dei necessari lavori di adeguamento, nel rispetto di tutte le normative tecniche e delle leggi vigenti, con particolare riferimento alle Linee guida dell’AAS 1 in merito alle attività del settore commerciale, artigianale, ricettivo turistico alberghiero nell’allestimento dei locali e dotazione delle attrezzature (Edizione 2011), alla Legge Regionale n. 29 del 05/12/2005 nonché alle norme in materia di sicurezza antincendio. In riferimento a quest’ultimo requisito, l’area dovrà essere dotata di una uscita di sicurezza verso l’area esterna, da ricavare mediante il varco esistente, che andrà debitamente adeguato al punto 16.9 c. 4 del DM 19/3/2015. L’area, identificata come area di “tipo E” ai sensi della suddetta norma, dovrà essere compartimentata dal resto dell’edificio da elementi di separazione (porte, chiusure verticali ed orizzontali) almeno di tipo REI 30.

A prescindere dagli interventi strettamente connessi al lay-out organizzativo proposto in sede di offerta, è richiesta l’effettuazione dei seguenti interventi edilizi/impiantistici di minima:

- adeguamento e messa a norma degli impianti elettrici (D.M. 37/2008, norme UNI e CEI) ed emissione di relativa DI.CO. e/o DI.RI.;

- adeguamento alla norma di prevenzione incendi con gli accorgimenti indicati in premessa e tutti gli interventi impiantistici necessari (impianto rivelazione incendi e diffusione sonora da collegarsi agli impianti esistenti, compresi oneri per la relativa riprogrammazione, allarme incendi con pulsanti, badenie e quant’altro)

- modifica della linee elettrica con lievo e smaltimento della esistente e realizzazione nuova linea dedicata all’area di intervento, derivante dal quadro elettrico di zona con potenza disponibile Q.E. di 26 KW trifase (sotto linea normale) o allacciamento alla cabina di bassa tensione (a circa 120ml dall’area di intervento ) per potenza fino a 31 KW sotto linea normale (allacciamento sull’interruttore esistente sul quadro)

- realizzazione illuminazione di emergenza in tutti i locali;

- sostituzione dei serramenti esterni, con modifica del materiale da legno-vetro ad alluminio e vetrocamera, nel rispetto del D.Lgs. 192/2005 s.m.i. come integrato dal D.M. 26/06/2015 alle norme UNI e CEI riferibili UNI 7697:2015, DPCM 05/12/1997 e dalle leggi e normative in vigore relativamente alla destinazione ospedaliera);

- sostituzione dei serramenti interni in adeguamento alla tipologia rispondente ai requisiti del D.M. 19/03/2015 art. 15.2 lettera b)

- adeguamento alla normativa di superamento delle barriere architettoniche, anche relativamente alla rampa di accesso esterna (L.13/1989, D.m: 236/1989 e loro s.m.i.)

- adeguamento dell’area di pertinenza esterna nel periodo estivo, attualmente destinata ad aiuola, per la fruibilità ed accesso della stessa da parte dell’utenza del bar;

- tinteggiatura di tutti i locali;

- condizionamento estivo di tutti i locali;

- tutte le lavorazioni edilizie ed impiantistiche connesse alla soluzione architettonica proposta.

E’ precluso l’impiego di impianti e/o attrezzature che prevedono l’utilizzo di metano e/o gas combustibili.

Si evidenzia che tutte gli adempimenti e relative spese connesse all’acquisizione di autorizzazioni/pareri, titoli abilitativi e quant’altro saranno a carico del futuro gestore.

INQUADRAMENTO GENERALE E PLANIMETRIE GENERALI

PIANTE